Załącznik nr 9 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów o parametrach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Wymogi dla materiałów i urządzeń należy rozpatrywać łącznie tj. wymogi opisane w projektach technicznych oraz w opisie przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi uszczegółowienie zakresu prac oraz wymogów                     w zakresie parametrów technicznych materiałów i urządzeń zawartych w projektach zbiorczych. Dokumentacja przetargowa stanowi komplet materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania wyceny prac oraz późniejszej realizacji całości zadania. Wszystkie wymogi zawarte zarówno w Projektach Zbiorczych, Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz pozostałych dokumentach przetargowych należy rozpatrywać łącznie.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych – tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji solarnych na terenie Gminy Baranów. Projekt przewiduje dostawę i montaż 148 kompletnych instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Baranów.

| Wymagania | Parametry | Parametry równoważne |
| --- | --- | --- |
| Sprawność optyczna kolektora słonecznego ŋ0odnosząca się do powierzchni apertury | nie mniejsza niż 78% | nie mniejsza niż 82,70% potwierdzona Solar Keymark lub równoważnym |
| Powierzchnia apertury jednego kolektora | nie mniejsza niż. 2,26 m2 | nie mniejsza niż. 2,26 m2 |
| Powierzchnia brutto jednego kolektora | maksimum 2,59 m2 | maksimum 2,59 m2 |
| Waga jednego kolektora | maksimum 54 kg | maksimum 54 kg |
| Rodzaj powłoki absorbera | aluminium z powłoką wosokoselektywną tzn. współczynnik absorpcji 95% ±2%, współczynnik emisji 5% ±2% | aluminium z powłoką wosokoselektywną tzn. współczynnik absorpcji 95% ±2%, współczynnik emisji 5% ±2% |
| Minimalna grubość szyby | 3,2 mm | 3,2 mm |
| Materiał płyty absorbera | aluminium | aluminium |
| Materiał rur kolektora | miedź | miedź |
| Współczynnik strat liniowych ciepła a1w odniesieniu do powierzchni apertury | nie większy niż 3,86[W/m2/K] | nie większy niż 3,86[W/m2K] |
| Współczynnik strat nieliniowych ciepła a2 | nie większy niż 0,0124 [W/m2/K2] | nie większy niż 0,0190 [W/m2K2] |
| Minimalna grubość wełny mineralnej w kolektorze | 50,00 mm | 30,00 mm |
| Moc kolektora przy natężeniu promieniowania 1000 W/m2 i różnicy(Tm-Ta) = 30K | min. 1500 W/m2 | min. 1500 W/m2 (wg normy PN EN 12975-2:2007 lub równoważnej) |
| Układ hydrauliczny kolektora |  | Meandrowy |
| Typ materiał obudowy |  | Aluminiowa rama |
| Temperatura stagnacji |  | Max 209oC |